徐医附院巨龙南二楼方案情况说明

巨龙南二楼计划作为影像科机房使用，但现场房屋开间不能满足环评要求（最小尺寸不小于3.5米）。经联系设计公司现场勘查，需要房屋加固。

- 房屋加固:

- 西侧房屋二层机房吊顶高度最少2.9米，吊顶内需考虑安装设备通常导轨高20cm以上。

- 房屋二层增加内走廊需砌墙，机房墙体需做铅板防护，铅板厚3mm，机房、设备间等处考虑设备及机柜荷载。磁共振机房采用厚0.175mm铜板。

- 提供影像科机房、设备资料，含基础示意图、磁共振设备及各机房设备基础位置示意图及荷载（电子版）。

- 东侧磁共振机房需东扩加建扩大机房（约4.9米），考虑东侧加建的加固处理。

- 房屋加固参考房屋鉴定报告（备案号：XFAJ（01）2020010022）、设备荷载及房屋改造后图纸等情况制定加固方案，满足房屋竣工验收及医院使用要求。

- 提供巨龙南二楼原建筑示意图及改建后示意图（电子版）。

总务处

2020.8.2